## Hoja 1
ICE140 | m² |  | Sistema de calefacción por suelo radiante para industria y sector terciario, con capa de mortero.
Sistema de calefacción por suelo radiante Industrial "POLYTHERM", formado por, banda autoadhesiva de espuma de polietileno, de 150x7 mm, panel de poliestireno termoconformado con estructura celular cerrada formado por capa de aislamiento acústico y capa de aislamiento térmico con plastificado en su cara superior, resistencia a compresión 50 kN/m², de 1334x998 mm y 45 mm de espesor total, modelo Industrial, tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT) con barrera de oxígeno (EVOH) y recubrimiento exterior de polímero con micropartículas metálicas, Polytherm Evohflex Pro, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, y mortero autonivelante, "POLYTHERM", CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento |  |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt38pol037a |  | m |  | Banda autoadhesiva de espuma de polietileno, de 150x7 mm, "POLYTHERM". | 0.6 |  |  | 0.9 | 0.54
mt38pol022a |  | m² |  | Panel de poliestireno termoconformado con estructura celular cerrada formado por capa de aislamiento acústico y capa de aislamiento térmico con plastificado en su cara superior, resistencia a compresión 50 kN/m², de 1334x998 mm y 45 mm de espesor total, modelo Industrial "POLYTHERM", para tubo de 16 ó 20 mm de diámetro, paso del tubo múltiplo de 8 cm. | 1 |  |  | 25.62 | 25.62
mt37pol027Pa |  | m |  | Tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT) con barrera de oxígeno (EVOH) y recubrimiento exterior de polímero con micropartículas metálicas, Polytherm Evohflex Pro "POLYTHERM", de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, según UNE-EN ISO 22391-2. | 6.25 |  |  | 1.32 | 8.25
mt09mal020a |  | m³ |  | Mortero autonivelante, CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, a base de sulfato cálcico, para espesores de 2,5 a 7,0 cm, usado en nivelación de pavimentos. | 0.04 |  |  | 259.96 | 10.4
mt08aaa010a |  | m³ |  | Agua. | 0.004 |  |  | 1.5 | 0.01
[5 empty] | Subtotal materiales: |  |  |  | 44.82
2 |  |  |  | Equipo y maquinaria
mq06pym020 |  | h |  | Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. | 0.058 |  |  | 10.91 | 0.63
[5 empty] | Subtotal equipo y maquinaria: |  |  |  | 0.63
3 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h |  | Oficial 1ª calefactor. | 0.73 |  |  | 22.74 | 16.6
mo103 |  | h |  | Ayudante calefactor. | 0.73 |  |  | 20.98 | 15.32
mo031 |  | h |  | Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante. | 0.054 |  |  | 22.13 | 1.2
mo069 |  | h |  | Ayudante aplicador de mortero autonivelante. | 0.054 |  |  | 21.02 | 1.14
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  |  | 34.26
4 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 |  |  | 79.71 | 1.59
Coste de mantenimiento decenal: 4,07€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3+4): |  |  |  | 81.3
Referencia y título de la norma | [5 empty] | Aplicabilidad(a) | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 13813:2002 | [5 empty] | 182003 | 182004 |  | 1/3/4
Mortero para recrecidos y acabados de suelos. Propiedades y requisitos.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones